上海对外经贸大学松江校区信息楼416室多联机空调设备

采购需求

项目名称（请保持与采购申请一致）：松江校区信息楼416室多联机空调设备采购项目

预算金额（万元）：18

采购方式：公开比价

政府采购编号（如有）

一、供应商资格条件

1、供应商须符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定条件；

2、具有独立承担民事责任的能力、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，在经营活动中没有违法记录、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录、不接受联合参选。

3、投标人必须是在中国境内注册、具备有效的企业法人营业执照。

4、有相关的经营范围。

二、采购项目建设方案，需实现的功能或目标

本项目主要是上海对外经贸大学松江校区信息楼416室多联机空调设备更新工作，以满足该空间的使用需求。

本次采购项目核心产品为多联机空调机组，包括：变频多联式空调室内机6台，变频多联式空调室外机1台，包括空调系统配套管道、阀门、保温（铜管保温材料15mm以上）等，另外需要负责原有空调的拆除及搬运至指定位置，涉及到房屋装修破坏的需要恢复，具体采购设备内容、规格、数量及安装工作要求详见技术需求。推荐品牌：格力、东芝、大金、三菱及以上。

三、采购项目建设需满足的技术规格、质量、安全、物理特性等要求

（一）主要技术规格

| 多联机技术参数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称及型号 | 数量 | 名义制冷量kW | 名义制热量kW | 制冷功率kW | 制热功率kW | 最大噪音dB(A) | 风量m3/h | 静压Pa | 其他 |
| 多联式外机技术参数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 26HP空调室外机 | 1 | ≥73.5 | ≥81.5 | ≤19.59 | ≤19.18 | ≤62 | ≥21500 | ≥110 |  |
| 多联式内机技术参数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 四面出风嵌入机 | 6 | ≥12.5 | ≥14 | ≤0.16 | ≤0.16 | ≤44 | ≥1752 | / | 自带提升泵、含线控器 |

- （二）设备技术水平要求

1、先进性：所投多联机产品压缩机、变频器、换热器和马达的技术先进性、节能性、可靠性进。（需提供检测报告或技术白皮书等相关证明材料）

2、可靠性：所投多联机具有较宽温度运转范围，确保在冬夏季极端温度情况下，保证机组运行稳定可靠性。(需提供技术白皮书或者第三方证明文件)

3、稳定性：投标设备整机需长期运行稳定可靠。（提供检测报告或技术白皮书等相关证明材料）

4、舒适性：所投设备具备控制逻辑、静音技术以及其他可以保障用户舒适性的技术手段。（提供检测报告或技术白皮书等相关证明材料）。

5、智能性:投标产品具有控制灵活性、故障报警的便捷性、以及对于空调运行情况分析、提供节能管理优化建议。（提供检测报告或技术白皮书等相关证明材料）

四、项目人员要求

中标单位需派遣专人作为本项目的项目负责人，并要求具备类似项目的管理经验，中标单位施工人员需具备登高证、焊工证、电工证、制冷证等证书。

投标人在本地须有专门售后服务点或中标后成立售后服务点。

五、合同款项的支付方式、时间、条件

全部项目安装完成并经招标人组织验收通过后支付合同剩余50%的款项。

六、项目验收方法或标准

（1）设备运抵现场后，乙方通知甲方进行验货。

（2）设备及材料经过买方验收并鉴定合格后，方可进行后续安装工作。

七、售后服务要求

1、一般故障接到报修后必须2小时内响应，24小时内解决。（需提供售后服务快速响应方案），如暂时无法解决，需提供备机供用户临时使用。

2、质保期：原厂整机质保24个月。

八、其他要求

1、供货及安装期限：签订合同后30天内完成到货安装。

2、各投标人需明确其所投空调设备的名称、品牌、产地、数量、规格等信息，并以清单形式提供。

3、各投标人需提供针对本项目的供货方案及现场作业组织方案。

4、投标人需对原有装修吊顶做好保护，如有损坏，承诺恢复原样。

5、本项目的报价应包含可能涉及的多联机空调的电源布置，甲方不再支付其他任何费用。

6、★ 本项目采购的货物属于政府强制采购节能产品，投标人应当在其投标文件中提供其投标产品的节能产品认证证书，该认证证书应当由国家确定的认证机构出具并处于有效期内。

注：★为投标实质性响应项，不满足则视为无效投标。

7、投标人为制造厂商的需提供制造厂商声明；为代理商的，需提供由制造商出具的销售许可。