上海对外经贸大学松江学生社区引进第三方

电动自行车充电桩服务的磋商需求

第一部分  磋商公告

一、项目基本情况

1、项目名称：上海对外经贸大学松江学生社区引进第三方电动自行车充电桩服务。

2、项目内容：本次磋商确定的第三方服务单位，主要从事上海对外经贸大学松江学生社区电动自行车充电服务及运营。

3、项目发包方：上海贸大企业管理有限公司。

二、服务商资格条件

1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条所规定的条件。

2、具有独立企业法人资格及相应的经营范围，具有电动自行车充电服务项目业绩。

3、未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商。

4、须提供电动自行车充电桩生产厂家授权证明（生产厂家直接参与的除外）。

5、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

6、本次采购不接受联合体。

三、报名方法

凡愿参加磋商的服务商请于2025年6月19日前填写《上海对外经贸大学松江学生社区引进第三方电动自行车充电桩服务的公开磋商项目报名登记表》（附件1），通过Email把报名登记表发送至邮箱wangbin_2004@suibe.edu.cn，并自行下载公开磋商项目文件（附件2）。

四、勘察、磋商时间及联系方式

1、现场勘察时间：2025年6月20日上午9:30-11:00，须提前一天联系预约。

2、磋商时间：磋商人员请于2025年6月27日下午2：00，携密封磋商文件至上海市松江区文汇路600弄85号楼会议室。

3、联系方式：

联系人：王老师    电  话：13801827443

邮  箱：wangbin_2004@suibe.edu.cn

第二部分  服务商须知

一、采购项目建设方案和需实现的功能或目标

上海对外经贸大学松江学生社区位于松江区文汇路600弄，现有各类学生公寓楼 73栋，住宿学生数约1.3万人，有电动自行车4800余辆，目前有充电桩机位100个，无法满足学生电动自行车充电需要，学生对增加电动充电桩需求比较迫切。本次拟引入第三方服务单位在松江学生社区建设电动自行车充电桩插座不少于230个及其车棚，本项目由中标方全资投入建设和运营。后续如需增加充电插座，经双方协商签订补充协议，不再重新招标。

二、采购项目建设需满足的技术规格、质量、安全、物理特性等要求

1、服务企业具有电动自行车充电桩生产厂家授权证明（生产厂家直接参与的除外），并且符合国家充电桩建设和服务的相关规定。

2、本项目充电桩要求的标准功率为300W（当用户充电功率≤300W，充电时间无任何缩减，当充电功率大于300W，用户无法充电）。投标人须提供充电标准功率承诺函。

3.电动自行车充电桩要求：

（1）电动自行车充电设施安装须符合国标标准GB/T 42236.1-2022 电动自行车集中充电设施。

（2）室外安装建筑要求:

1）项目实施过程应符合由上海市住房和城乡建设管理委员会批准发布，于2024年10月1日起正式实施的《电动自行车集中充电和停放场所设计标准》（DG/TJ08-2451-2024）；电动自行车集中充电场所车棚的结构安全、与周边建筑的安全距离、停车库每组长度、停车棚内装材料级别、充电设施、消防设施、可视监控系统、照明系统等需符合上海市《电动自行车集中充电和停放场所设计标准》。

2）不应占用防火间距、消防车道和消防车登高操作场地，不应妨碍消防车操作和影响室外消防设施的正常使用。

3）车棚要求：车棚结构为钢结构形式（要求见附件3），具体位置由校方指定，车棚长度根据现场确定。并应配置ABC干粉灭火器等灭火器材；车棚充电设备与周边住户的防火间距不应小于6m。方案须经校方审批后实施建设。

4）电气回路要求

交流充电控制器输入、输出电气回路要求如下:

①系统为三级负荷;

②充电电源应从安装现场建筑物配电室直接引来（由甲方指定位置接入），此回路应为专用回路,并设置专用电表进行计量;

③设置专用配电箱，配电箱及输出线应安装在不燃烧材料上，配电箱应设置在充电区外的主出入口附近。配电箱及输出线要求如下:

a每个回路应具备过载、短路、过电压、欠电压及漏电保护。室外安装的配电箱应安装浪涌保护器;

b配电回路制式应为TN-S或TT制式;

c配电容量按照每个充电插座负荷300W需用系数10和充电插座数量进行计算。

5）线缆可采用桥架、线槽、线管直埋等方式进行铺设;

6）可落地安装或贴墙或依靠车棚支撑而建的横向支撑物上进行安装,安装高度不小于1M，垂直倾斜度不大于 5%;

7）输出线线槽安装和插座的安装距地高度0.8M～1M;

8）每个充电插座的间距应满足充电要求,其间距宜 0.8M;

9）应采用两孔加三孔10A插座,插座应符合GB/T 2099.1的要求室外安装还需有防水罩，安装防水罩后，插座的防水等级应符合IPX4 要求。

（3）硬件要求：

1）电压：输入/输出：单相 AC220V 50HZ；单个充电口最大承载电流：4.5A（可调整）；

2）充电设施应具备充满自动断电、定时断电、过载保护、短路保护、漏电保护、充电故障自动断电、充电故障报警、高温报警等功能;

3）远程设置：支持远程充电，远程续充；

4）智能充电站在平时不充电及待机情况下，插座处于断电绝缘状态；

5）充满自停：电动车充满电后系统识别出电池已属于饱和状态时自动断电，确保电池防止过充，达到保护电池使用的效果；

6）自动断电：充电过程中用户拔掉插头，设备识别到无荷载即自动断电，确保全程安全供电；

7）设备需支持主流的微信或支付宝等支付方式；

8）充满自动断电：自动断电，停止供电，停止计费。有效避免过充带来电池爆炸，元器件发热起火等故障，无需依赖充电器自身配置；

9）防止超负荷电器用电：系统自动识别负载功率，如果用电功率超过电动车充电功率，则系统自动停止供电。（如果用电功率低于最小功率时系统识别不供电）;

10）自身安全性：随时对输入和输出电压进行检测控制；

11）充电对电池的影响：设备使用正常供电方式，对电池没有影响；

12）设备可靠性：电子器件全部采用标准器件，具有防偷电功能，工作可靠；电路板进行三防处理，设备密封良好；

13）充电费用按分钟计费，设备断电后停止计费。

4.软件要求

（1）智能充电桩必须是以平台化管理的大数据架构系统。

（2）电动自行车充电桩平台要求：平台可查看站点信息、设备信息、用户信息、设备在线状态、用电量、充电起止时间、消费情况、充电状态、结束类型等。

（3）支付方式：支持移动端支付。

（4）电动自行车充电桩平台识别要求：平台需具备智能识别功能，根据不同车型的充电功率、充电时长、结束状态等具备智能识别功能。

（5）计费要求：电动自行车充电桩按分钟计费，断电后自动计费。

（6）电动自行车充电桩平台远程控制要求：远程控制，对充电、断电智能功能实现远程平台端及客户端控制。

（7）电动自行车充电桩断电要求：当用户开始充电出现过载、过压、高温、漏电，充电桩具备检测功能，启动充电保护并执行自动断电程序，系统并推送账单信息至客户端。

（8）电动自行车充电桩异常断电要求：当用户开始充电出现插座误拔、充电器异常情况，系统启动充电保护并执行自动断电程序。对充电过程中如果遇到异常断电，需保存充电状态，来电后恢复之前的充电状态。

（9）功率要求:电动自行车充电桩单路支持0-990W，平台可自行设置极限功率；本项目极限功率300W，300W以上禁止充电。

（10）电动自行车充电桩平台统计要求：平台对充电桩的使用情况（插座数量、用电量、使用次数、平均时长、使用天数）进行监管、统计、并生成报表，并且可以开放权限供学校查看。

（11）智能充电桩服务平台应具备白名单批量对接功能，即该功能具备实现在学校开展自有电动自行车管理后能够实现仅提供登记后的校内车辆充电管理要求。

5.用户终端

（1）支付方式：支持移动端扫码。

（2）显示功能要求：电动自行车充电用户端应在用户端能够查询到运行状态、空闲插座、充电功率、充电时间、计费信息、故障提示信息等信息。

（3）显示信息要求：显示信息包括不限于充电用时、充电状态、订单总价等内容。

（4）充电计费要求：电动自行车充电桩充电计费精确到分钟，自动退费；

（5）远程控制要求：支持远程断电,当手机软件内点击停止充电按钮，充电桩应停止供电。

（6）用户卡管理要求：可自行通过手机进行绑定和解绑，如遗失可挂失。

6.消防设施

每个充电桩点位车棚配置悬挂式干粉灭火装置，设计间距要符合消防相关规定要求，每间隔4米 悬挂一组4KG以上的悬挂式干粉灭火装置。灭火器及消防器具的提供、安装、更换的费用由中标人自行承担。

三、采购项目的明细数量、交付或实施时间、地点

中标单位在学生社区指定的室外场地投资建设不少于230个充电桩插口和车棚供学生使用，自合同签订之日起45天内完成施工，投入运营使用。

四、采购项目需满足的服务标准、期限、效率等要求

本次招标十年有效，合同每五年一签。每年进行服务满意度测评，测评未通过的，发包方有权终止服务合同。

五、合同款项的支付方式、时间、条件

中标方在学校指定的室外场地，投资建设充电桩和车棚，并负责设备运营、维护、更新等，自主运营，自负盈亏，并保证学生充电和信息安全。学生充电费用扫码支付给中标方，每小时充电价格不高于0.15元，按分钟计费，充满自动断电并退还剩余金额。

中标方向发包方缴纳充电费用的20%作为物业服务费，物业服务费每6个月缴纳一次。合同签订前，中标方需向发包方支付履约保证金5万元，完全履约完毕，发包方无息返还履约保证金。学校免收中标方充电桩运营产生的电费。

六、项目验收方法或标准

项目建成后由学校按照招标要求组织各方进行验收，验收标准涉及功能测试、电器安全、结构安全、消防要求、环保规范等多个方面。

七、售后服务要求

1、中标方提供7×24小时技术支持及上门服务，每个充电桩公示安全提示、报修电话、使用说明、收费标准，公示方式明显、清晰、牢固，接到报修2小时内响应，24小时内解决问题。

2、中标方在运输、施工、设备运营中产生的安全生产事故、消防事故、人身伤亡、行政处罚等，均由中标方承担相应的法律及经济责任，包括损失赔偿在内的事故处理的一切费用、工程的恢复费用、处罚费用等。造成人身财产损失的，中标方还应承担一切法律及赔偿责任。

3、校方不参与中标方的运营管理，但有权对中标单位的服务质量进行抽查，评估和监督，同时向中标方提供合理化建议。若出现违约行为，校方有权对其按违约行为处理，违约金直接从履约保证金中扣除，后续由中标方补足履约保证金。

4、服务期满或被校方终止合作协议的，中标方在接到校方通知之日起30日内拆除全部设备，场地恢复原样，费用由中标方全部承担。到期不拆除的，校方有权自行处理充电桩及相关设备设施，费用由中标方承担。

第三部分  评审办法

1、根据有关法律法规，结合本项目的实际，按照公开、公正、公平的原则。对所有服务商均采用相同的程序和标准评选中标方。

2、服务商提交磋商响应文件后，磋商评审小组按照规定对服务商进行资格性审查和通过符合性审查，没有通过资格性审查或符合性审查的服务商，不再进行详细评审。

3、磋商评审小组采用综合评估法。服务商总得分为磋商评审小组成员独立打分的平均值，总得分从高到低决定各服务商的排名，依据专家评分由高到低确定本项目一名中标方。

4、磋商评审小组分项打分分值最小单位为“0.1”分，其他得分保留到小数点后二位，第三位数四舍五入。各项评审要点得分不得超过该项的分值。

5、本评审办法作为本项目择优选定中标方的依据，在评审全过程中应遵照执行，各磋商评审小组成员须严格按照上述办法独立打分。

上海对外经贸大学松江学生社区引进第三方电动自行车充电桩    服务项目磋商打分表

| 序号 | 评审项目 | 最高分值 | 评审内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 物业服务费报价 | 10 | 满足第二部分第五条关于 “缴纳充电费用的20%作为物业服务费”要求的得10分，不满足0分。 |
| 2 | 企业资质与基础条件 | 20 | 具有独立企业法人资格及相应的经营范围（提供营业执照复印件）得 10分；近 3 年承接过同类充电桩项目（提交合同复印件），每个项目得 2分，最高10分。 |
| 3 | 充电桩设备品质 | 10 | 设备符合上海市安全生产委员会企业推荐企业品牌名单（2025年2月）得10分，其他得0-5分。 |
| 4 | 系统功能特性 | 10 | 支持扫码支付（微信、支付宝）、远程监控等功能及平台开放承诺等，每项 1 分，最高 5 分；系统兼容性强，能与多种平台或设备稳定对接，得 5 分。 |
| 5 | 方案及规划 | 10 | 安装方案符合规范要求，安装流程清晰，包含场地勘察、施工计划等，得 5 分；安装方案充分考虑现场环境，具备可行性、合理性与安全性，得 5 分。 |
| 6 | 安全保障措施 | 5 | 电动自行车充电桩要保证电气安全、结构防护、智能管理、消防应急、合规认证的要求，每项具体举措得1分，共 5 分。 |
| 7 | 服务响应与承诺 | 10 | 24小时响应机制（提供方案），提供 7×24 小时技术支持热线，得 5 分；服务承诺清晰明确，具备可操作性，得 5 分。 |
| 8 | 服务团队专业能力 | 10 | 技术团队专业资质（电工、运维人员证书），每提供 1 人得 1 分，最高 5分；团队组织架构合理，分工明确，得 5 分。 |
| 9 | 安全应急保障与技术支持 | 10 | 设备故障应急预案完善，具备可执行性，得 5 分；技术支持团队响应速度快，解决问题能力强，得 5 分。 |
| 10 | 用户培训规划 | 5 | 针对用户及物业的操作培训计划详细，具备实用性，得 5 分。 |

第四部分  响应文件构成与要求

一、磋商响应文件装订要求

1、★磋商响应文件必须使用中文，用A4纸印刷和胶装，由法定代表人或其授权代理人签署，并加盖公章。

2、★磋商响应文件需密封递交正本1份，副本2份， 请注明正副本，不得缺页，不得任意涂改。正本、副本内容应保持一致，如有不一致的，则以正本内容为准。

3、磋商响应文件应编制目录，并标明页码。

二、磋商响应文件的封面页上应标注项目名称、正文按目录顺序包含但不限于以下内容

1、报价函（附件一）；

2、法定代表人授权委托书（附件二）；

3、服务价目确认表（附件三）；

4、服务商基本情况介绍；

5、服务商类似业绩一览表（附件四）；

6、物业服务费确认表（附件五）

7、企划书、软装方案、企业相关资质等材料。

8、包括但不限于磋商文件中所要求的证明文件：

（1）营业执照；

（2）信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询截图；

8、服务承诺（格式自拟）；

9、服务商认为有必要提供的其他材料。

附件一：报价函

报 价 函

致：上海贸大企业管理有限公司

1.我方已收到上海对外经贸大学松江学生社区引进第三方电动自行车充电桩    服务项目的文件，我方完全无任何附加条件，愿意按照磋商文件各项条款执行，参加报价。

2.如果我方入围，我方保证按照国家标准及招标人提出的技术质量要求，按照合同约定，完成项目。

3.我方愿意向招标人提供与该采购项目有关的数据情况和技术资料。与磋商响应文件一起提交的支持文件和手册将归上海贸大企业管理有限公司所有。

报价单位（盖章）：

法定代表人或授权委托人（签字）：

日期：         年     月     日

附件二：法人委托授权书

法人委托授权书

本人系                                 （单位名称）法定代表人。现授权              （姓名）代理本公司参加上海对外经贸大学松江学生社区引进第三方电动自行车充电桩服务项目 的公开磋商。代理人在提交磋商响应文件、合同谈判过程所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，对本公司均有法律效力。

代理人无转委托权。

特此委托。

代理人：        职务：           性别：     年龄：

身份证号：

固定电话：

手    机：

报价单位（盖章）：

法定代表人（签字）：

日期：         年     月     日

请粘贴法定代表人身份证正反面

请粘贴被授权人身份证正反面

附件三：服务价目确认表

服务价目确认表

项目名称：上海对外经贸大学松江学生社区引进第三方电动自行车充电桩服务项目

| 服务项目 | 价格 |
| --- | --- |
| 学生充电费 | 每小时0.15元 |

报价单位（盖章）：

法定代表人或授权委托人（签字）：

日期：         年     月     日

附件四：服务商类似项目业绩一览表

服务商类似项目业绩一览表

项目名称：上海对外经贸大学松江学生社区引进第三方电动自行车充电桩服务项目

| 项目名称 | 合同项目 对方名称 | 合同金额 （万元） | 页码 | 联系人 及联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：须提供类似项目合同复印件，格式自拟。不提供合同复印件的案例，视为无效案例。

报价单位（盖章）：

法定代表人或授权委托人（签字）：

日期：         年     月     日

附件五、物业服务费确认表：

物业服务费确认表

| 报价内容 | 占 比 |
| --- | --- |
| 物业服务费 | 物业服务费占充电费用比例：20% |

报价单位（盖章）：

法定代表人或授权委托人（签字）：

日期：         年     月     日