长宁校区松江校区学生社区强弱电间加装烟感项目

采购需求

项目名称：长宁校区松江校区学生社区强弱电间加装烟感项目

预算金额：190382.29元

采购方式：公开比价

一、合理的投标人资格条件

1.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商；

2.投标人必须是在中国境内注册，具有独立企业法人资格，有国家相关职能部门核发的有效期内的企业法人营业执照；

3.投标单位需在本市具有固定的经营场所，能提供良好的技术支持和售后服务。

4.本项目面向大、中、小、微型等各类供应商采购；

5.投标人具有消防设施工程施工二级及以上资质；

6.投标人具有有效的安全生产许可证；

7.未被列入“信用中国 ”网站(www.creditchina.gov.cn)失信被执行人名单、 重大税收违法案件当事人名单和中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)政府采购严重违法失信行为记录名单；

8.本项目不接受联合体投标；

二、采购项目建设方案，需实现的功能或目标

本次采购项目主要为上海对外经贸大学松江校区、长宁校区及学生社区三校区强弱电间加装烟感相关设备及配套施工，包括以下内容：

1.为三校区各楼宇强弱电间区域加装烟感探测器，实现火灾早期烟雾探测报警功能；

2.为部分无报警系统的楼宇单独拉线，配置相应的耐火阻燃线管、电线及辅助材料，保障线路安全稳定；

3.完成相关区域的墙体打洞、马路及绿化带开挖回填、阀门井砌筑等配套施工；

4.为特定区域加装感温探测器，与烟感探测器配合形成更全面的消防安全预警体系。

三、采购项目建设需满足的技术规格要求

1、技术规格

| 序号 | 设备名称 | 技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 烟感探测器 | 设备需与现有主机兼容；传感器类型：光电感烟式，采用高品质光学元件；工作电压：DC19V-28V，兼容主流消防报警控制器；报警电流：≤30mA，正常监视电流≤5mA，功耗低；响应阈值：报警阈值≤0.6dB/m，响应时间≤30s，探测灵敏；环境适应性：工作温度 - 10℃~+55℃，相对湿度≤95% RH（无凝露）；安装方式：吸顶式安装，安装高度 2.5m~6m，适配强弱电间环境；产品标准：符合 GB 4717-2005《点型感烟火灾探测器》国家标准，具备 CCCF 认证证书。 |
| 2 | 感温探测器 | 设备需与现有主机兼容；探测类型：A2类定温感温探测器，额定动作温度 54℃~65℃；工作电压：DC19V-28V，可与烟感探测器兼容同一报警系统；响应性能：响应时间≤10s，能快速感知环境温度异常；电气性能：报警电流≤30mA，正常监视电流≤5mA，运行稳定；环境适应：工作温度 - 10℃~+60℃，相对湿度≤95% RH（无凝露）；安装方式：吸顶式安装，与烟感探测器安装规范一致；产品标准：符合 GB 4716-2005《点型感温火灾探测器》国家标准，具备 CCCF 认证证书。 |
| 3 | D20 耐火阻PVC线管 | 产品标准：符合 GB/T 13381.1-2008《电气安装用导管 技术要求 第 1 部分：通用要求》；规格尺寸：外径 20mm，壁厚≥1.8mm，内径≥16.4mm，满足穿线需求；耐火性能：950℃±50℃火焰温度下，能承受 30min 耐火试验，结构保持完整；阻燃性能：氧指数≥32%，垂直燃烧试验离火后自熄时间≤15s，无易燃滴落物；机械强度：抗压强度≥12MPa，抗冲击强度（-15℃）≥10kJ/m²，不易破裂；耐腐性能：耐酸、耐碱、耐盐雾腐蚀，适应室内外多种环境；环保要求：不含重金属及有害物质，符合 RoHS 环保标准。 |
| 4 | WDZCN-RVSP-2*1.5mm 电线 | 产品标准：符合 GB/T 5023.5-2008《额定电压 450/750V 及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第 5 部分：软电缆（软线）》；导体结构：铜导体，单丝直径 0.18mm，根数≥56 根，导体截面积 1.5mm²；电气性能：额定电压 450/750V，20℃时导体直流电阻≤12.1Ω/km；绝缘性能：绝缘材料为 PVC，绝缘厚度≥0.6mm，绝缘电阻≥100MΩ・km（20℃）；阻燃性能：符合 GB/T 18380.1-2008 中 B 类阻燃要求，垂直燃烧试验合格；耐候性能：工作温度 - 15℃~+70℃，具备良好耐老化性能，使用寿命≥10 年；护套性能：护套材料为阻燃 PVC，护套厚度≥0.8mm，抗张强度≥12.5MPa。 |
| 5 | 辅助材料 | 接线盒：阻燃 PVC 材质，适配 D20 线管，壁厚≥2mm，绝缘性能良好；管卡：镀锌钢板或阻燃 PVC 材质，承重能力≥5kg，安装间距≤1.5m；膨胀螺丝：304 不锈钢材质，规格适配安装需求，防锈耐腐蚀，拉力载荷≥2.5kN；绝缘胶带：PVC 材质，宽度 18mm，耐电压≥600V，绝缘电阻≥100MΩ；防火密封胶：单组分室温固化，氧指数≥32%，密封防火性能优良；所有辅助材料均需符合相关国家消防及环保标准，提供产品合格证明。 |

注明：投标人在中标后需提供相应的检测报告和设备原厂授权证明才可签订合同。

- 采购项目的明细数量、交付或实施时间、地点、质保、付款方式

1.明细数量

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 烟感探测器 | 个 | 228 |
| 2 | 感温探测器 | 个 | 4 |
| 3 | D20 耐火阻燃 PVC 线管 | 米 | 5547 |
| 4 | WDZCN-RVSP-2*1.5mm 电线 | 米 | 5547 |
| 5 | 辅助材料 | 式 | 48 |
| 6 | 墙体打洞 | 个 | 18 |
| 7 | 马路开挖及回填 | 米 | 143 |
| 8 | 绿化带开挖及回填 | 米 | 740 |
| 9 | 砌阀门井 | 个 | 10 |
| 10 | 人工费 | 工 | 217 |

2.实施时间：合同签订后30个日历天

3.交付地点：上海对外经贸大学松江校区、长宁校区、学生社区

4.质保要求：本次采购的所有设备及配件免费质保期为最终验收合格之日起两年，质保期内出现质量问题，投标人需在24小时内响应，72小时内解决。

5. 付款方式

经甲方邀请相关专业人员验收合格后，一次性全额支付。

- 项目实施要求：

1.投标人应充分了解本项目需求，所提供货物必须通过合法渠道取得，货物必须是生产制造厂家原装且未经使用的全新合格产品，货物均须符合国产化相关要求。

2.投标人应注意采购需求中指出技术规格以及参照型号仅起说明作用，并没有任何限制性。

3.施工前需编制详细的施工组织设计方案，报采购人及监理单位审批后实施，施工过程中遵守国家及上海市有关安全生产、环境保护的法律法规及校区管理规定。

4.烟感探测器、感温探测器安装位置需符合消防规范，避开遮挡物，线路铺设横平竖直，固定牢固，路面及绿化带开挖回填需恢复原貌。

5.中标人在签订合同时，不得提出附加条件和不合理要求，否则将取消其中标资格。