上海对外经贸大学松江校区信息楼弱电间多联机空调设备

采购需求

项目名称（请保持与采购申请一致）：松江校区信息楼弱电间多联机空调设备采购项目

预算金额（万元）：10.78

采购方式：公开比价

政府采购编号（如有）

一、供应商资格条件

1、供应商须符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定条件；

2、具有独立承担民事责任的能力、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，在经营活动中没有违法记录、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录、不接受联合参选。

3、投标人必须是在中国境内注册、具备有效的企业法人营业执照。

4、有相关的经营范围。

二、采购项目建设方案，需实现的功能或目标

本项目主要是上海对外经贸大学松江校区信息楼弱电间多联机空调设备更新工作，以满足弱电间温度控制的使用需求。

本次采购项目核心产品为多联机空调机组，包括：变频多联式空调室内机10台，变频多联式空调室外机2台，包括空调系统配套管道、阀门、保温（铜管保温材料15mm以上）和室外基础等，涉及到房屋装修破坏的需要恢复，具体采购设备内容、规格、数量及安装工作要求详见技术需求。推荐品牌：格力、东芝、大金、三菱。

三、采购项目建设需满足的技术规格、质量、安全、物理特性等要求

（一）主要技术规格

| 多联机技术参数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称及型号 | 数量 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 1.8 |
|  |  |  | 名义制冷量kW | 名义制热量kW | 制冷功率kW | 制热功率kW | 最大噪音dB(A) | 风量m3/h | 静压Pa | 其他 |
| 多联式外机技术参数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 8HP空调室外机 | 2 | ≥24.3 | ≥26.0 | ≤8.3 | ≤6.6 | ≤58 | ≥8000 | / | APF≥4.4 |
| 多联式内机技术参数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 多联壁挂式内机 | 10 | ≥5.0 | ≥5.6 | ≤0.065 | ≤0.065 | ≤43 | ≥850 | / |  |

- （二）设备技术水平要求

1、先进性：采用直流变频喷气增焓高压腔涡旋压缩机，融合高效换热系统，实现运行高效稳定且绿色节能。

2、可靠性：所投多联机具有较宽温度运转范围，确保在冬夏季极端温度情况下，保证机组运行稳定可靠性。制冷运转范围上限≥55℃，制热运转范围下限≤-25℃。

3、稳定性：具备智能除霜技术、回油控制技术，实现稳定运行。当系统检测到在低负荷运行时，压缩机会主动升频将其内部存储过多的冷冻机油排出，并存到油分离器中，有效保证压缩机电机的散热。

4、舒适性：空调系统需具备黑匣子功能，保证设备发生故障前一段时间的数据保存，方便售后快速判断。当某个室内机故障需要掉电维修时，可单独将该室内机掉电而其他室内机可以保持正常运行。

5、智能性:室内机换热器具备自清洁功能，有效减少售后维护成本。机组具备智能节能管理，可通过不同模式实现用户不同需求。

四、项目人员要求

中标单位需派遣专人作为本项目的项目负责人，并要求具备类似项目的管理经验，中标单位施工人员需具备登高证、焊工证、电工证、制冷证等证书。

投标人在本地须有专门售后服务点。

五、合同款项的支付方式、时间、条件

全部项目安装完成并经招标人组织验收通过后支付合同100%的款项。

六、项目验收方法或标准

（1）设备运抵现场后，乙方通知甲方进行验货。

（2）设备及材料经过买方验收并鉴定合格后，方可进行后续安装工作。

七、售后服务要求

1、一般故障接到报修后必须2小时内响应，24小时内解决。（需提供售后服务快速响应方案），如暂时无法解决，需提供备机供用户临时使用。

2、质保期：原厂整机质保24个月。

八、其他要求

1、供货及安装期限：签订合同后30天内完成到货安装。

2、各投标人需明确其所投空调设备的名称、品牌、产地、数量、规格等信息，并以清单形式提供。

3、各投标人需提供针对本项目的供货方案及现场作业组织方案。

4、本项目的报价应包含可能涉及的多联机空调的电源布置，甲方不再支付其他任何费用。

5、★ 本项目采购的货物属于政府强制采购节能产品，投标人应当在其投标文件中提供其投标产品的节能产品认证证书，该认证证书应当由国家确定的认证机构出具并处于有效期内。

注：★为投标实质性响应项，不满足则视为无效投标。

6、投标人为制造厂商的需提供制造厂商声明；为代理商的，需提供由制造商出具的销售许可。